## BR18, bilag 2, Tabel 6
BR 18, bilag 2, tabel 6 Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 01.12.2022, version 1
Kategori | Type | Bygningsdel | Eksempler | Med | Detaljeringsniveau
Bygningsbasis
| Terræn | Forberedt grund | Terrænregulering, muldafrømning | Nej
|  | Byggegrube inkl. afstivning | Fx byggegrube | Nej
|  | Spunsvægge | Fx spunselementer | Ja | Kun permanente spunsvægge til selve bygningen. Ikke spunsvægge i terræn eller som inddæmning af land.
|  | Byggeplads | Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc. | Nej
| Fundamenter | Liniefundamenter, punktfundamenter, pælefundamenter mm. | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, medregnes.
|  | Maskinfundamenter | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, skal medregnes.
|  | Fundamenter i terræn | Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure | Nej
| Bygning | Terrændæk og bundplade | - | Ja | Alle materialer, eksklusiv afretningslag og sandpude.
| Bygningsbasis bygning, øvrige | Kanaler under terrændæk | - | Ja | Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk.
|  | Gruber og sumpe | - | Ja
Primære bygningsdele
| Terræn | Hegnsmure | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn | Nej
|  | Støttemure | Fx en støttemur med jordtryk | Nej
|  | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler | - | Nej
|  | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | Fx færdige viadukt elementer | Nej
|  | Trapper og ramper i terræn | Fx udvendig støbt kørestolsrampe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
| Ydervægge | Vægelementer | Fx sandwichbetonelementer | Ja
|  | Pladsstøbte vægge | - | Ja
|  | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur) | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægge | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja
|  | Facadesystemer | Fx curtain walls | Ja
|  | Isoleringsvægsystemer | Fx pudset isoleringssystemsvæg | Ja
|  | Lyskasser | Fx lyskasseelement | Ja
| Indervægge | Vægelementer | Fx betonelementvægge | Ja
|  | Pladsstøbte vægge | - | Ja
|  | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægge | Fx gipsvægge og interrimslukning | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja
|  | Glasvægssystemer | Fx glasvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas.
| Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja
|  | Pladsstøbte dæk | - | Ja
|  | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja
|  | Afretningslag | Afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. | Ja
|  | Øvrige dæk | Fx ristedæk, komposit | Ja
| Trapper og ramper | Elementtrapper | Fx fabriksstøbt elementtrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Pladsstøbte trapper | Fx insitustøbt trappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Sammensatte trapper | Fx Sammensatte ståltrapper, trætrapper mv. | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Element ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Pladsstøbte ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Sammensatte ramper | Fx en sammensat trætrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Faste stiger, lejdere og trin | Fx enkelt trin | Nej
| Bærende bjælker og søjler | Bjælker | - | Ja
|  | Søjler | - | Ja
| Altaner og altangange | Elementaltaner og altangange | Fx fabriksstøbt betonaltan | Ja
|  | Pladsstøbte altaner og altangange | - | Ja
|  | Sammensatte altaner, altangange | Fx sammensatte stålaltaner | Ja
| Tage | Spærtage | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær | Ja
|  | Tagkassetter | Fx isolerede tagkassetteelementer | Ja
|  | Varme tage |  | Ja | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran oven på en bærende dæk/bygningsdel.
|  | Glastagssystemer | Fx rytterlyssystemer | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Mobile tage | Fx skydebare/motoriserede tage | Ja
|  | Baldakiner og overdækninger | Fx udkragende tagoverdækning | Ja
|  | Øvrige tagværker | Fx. ETFE-luftpuder | Ja
Kompletterende bygningsdele
| Terræn | Hegn, afskærmninger | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. "Mekaniske pullerter") | Nej
|  | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke.
|  | Overgange | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste | Nej
| Ydervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduer | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Døre, facadesystemer | Fx yderdøre til curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduesopluk, døropluk, facadesystemer | Fx opluk curtain walls | Nej | -
|  | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Fx blændpartier i curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Porte og karusseldøre | - | Ja
|  | Ydervægge, afskærmninger | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m. | Ja | Eksklusiv indvendige gardiner eller lignende
|  | Øvrig ydervægs kompletteringer | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere | Ja | -
| Indervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduer, luger og lemme | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Døre, glasvægsystem | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduesopluk, glasvægsystemer | Fx opluk i indvendig glassystemvæg | Nej
|  | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | Fx rude i indvendig glassystemvæg | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Indvendige porte og karruseldøre | - | Ja
|  | Bevægelige indervægge | Fx mobilvægge og foldevægge | Ja | Kun fast installerede
|  | Indervægge, afskærmning | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier | Nej
|  | Øvrig indervægs kompletteringer | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere | Ja | Kun lydabsorbenter og ophæng hertil
| Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering
|  | Svømmende gulve | Fx parket | Ja
|  | Lemme, riste, måtterammer | Fx gulvrist | Nej
|  | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja
|  | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja
|  | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja
|  | Øvrige dækkompletteringer | - | Nej
| Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke
|  | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke.
|  | Riste, måtterammer | - | Nej
|  | Øvrig trappekompletteringer | - | Nej
| Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
| Altaner | Rækværker, brystninger | - | Ja | Håndlister medtages ikke.
| Tage | Kviste | Fx kvistelement | Ja | Som øvrige konstruktioner
|  | Ovenlys, røg- og taglemme | Fx røglem | Ja | Ovenlys skal med - røg og taglemme regnes med som omgivende flade / opbygninger. Motorer til opluk af ovenlys medregnes ikke.
|  | Solskærme til ovenlys | Fx solafskærmning lameller | Ja | Ja, dog kun udvendige.
|  | Sikring | Fx snefang, faldsikring, rækværker, lynafledning, afskærmninger m.m. | Nej
|  | Brandkamserstatning | - | Ja | Indgår i den almindelige tagkonstruktion.
|  | Inddækninger | Fx på tagudhæng, vindskeder, sternbrædder | Ja
|  | Belægninger på færdige tagflader | Fx betonfliser som gangsti | Nej
|  | Tagrender og nedløbsrør | - | Nej
Overfladebygningsdele
| Udvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx sokkelklinker | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning | Ja
| Indvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx vægfliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx direkte listebeklædning | Ja
| Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja
| Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja
| Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja
| Altaner | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx træbeklædning | Ja
| Tage | Malerbehandlinger | Fx tjæremaling. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja
|  | Tagdækninger | Fx tagpap eller andre typer membraner | Ja
VVS-anlæg
| VVS-anlæg, terræn | Metalrør i jord |  | Nej
|  | Fleksible plastrør i jord |  | Nej
|  | Hårde plastrør i jord |  | Nej
|  | Brønde |  | Nej
|  | Drænbrønde |  | Nej
|  | Nedløbsbrønde |  | Nej
|  | Pumpebrønde |  | Nej
|  | Spulebrønde |  | Nej
|  | Tørbrønde |  | Nej
|  | Sandfang |  | Nej
|  | Rendestensbrønde |  | Nej
|  | Linjedræn |  | Nej
|  | Punktriste |  | Nej
|  | Benzin- og olieudskillere |  | Nej
|  | Fedtudskillere |  | Nej
|  | Slamfang |  | Nej
|  | Gulvafløb |  | Nej
|  | Vaskerender |  | Nej
|  | Toiletter |  | Nej
|  | Vaske |  | Nej
|  | Udstyr |  | Nej
|  | Faskiner |  | Nej
|  | Højvandslukke |  | Nej
|  | Brandhaner |  | Nej
|  | Tanke |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Logistik | Affald |  | Nej
|  | Logistik |  | Nej
| Afløb | Ledninger |  | Ja
|  | Gulvafløb |  | Nej
|  | Specialafløb |  | Nej
|  | Drypkopper |  | Nej
|  | Vakuumventiler |  | Nej
|  | Tagbrønde |  | Nej
|  | Faldstammeudluftninger |  | Nej
| Sanitet og andre komponenter | Toiletter |  | Nej
|  | Bideter |  | Nej
|  | Urinaler |  | Nej
|  | Tørklosetter |  | Nej
|  | Håndvaske |  | Nej
|  | Køkkenvaske |  | Nej
|  | Rengøringsvaske |  | Nej
|  | Stålvaske |  | Nej
|  | Udslagsvaske |  | Nej
|  | Laboratorievaske |  | Nej
|  | Vaskeborde |  | Nej
|  | Vaskerender |  | Nej
|  | Kølediske |  | Nej
|  | Kondensafløb |  | Nej
|  | Drikkevandskølere |  | Nej
|  | Ismaskiner |  | Nej
|  | Kaffemaskiner |  | Nej
|  | Opvaskemaskiner |  | Nej
|  | Ovne |  | Nej
|  | Vaskemaskiner |  | Nej
|  | Bækkenskyllere |  | Nej
|  | Dekontaminatorer |  | Nej
|  | Aftrækskabe |  | Nej
|  | Stinkskabe |  | Nej
|  | Badekar |  | Nej
| Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Målearrangementer |  | Nej
|  | Cirkulationspumper |  | Ja | Kun selve pumpen.
|  | Rør til vand |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Trykforøgeranlæg |  | Ja | Kun selve pumpen.
|  | Spulehaner |  | Nej
|  | Gårdhaner |  | Nej
|  | Brandstigerør |  | Nej
|  | Nødbrusere |  | Nej
|  | Brusere |  | Nej
|  | Kipgryder |  | Nej
|  | Aftapningshaner |  | Nej
|  | Klordioxidanlæg |  | Nej
|  | Korrolyseanlæg |  | Nej
|  | Produktion BBK |  | Nej
|  | Produktions RO |  | Nej
|  | Parafinrensere |  | Nej
|  | Filtreringsanlæg |  | Nej
|  | Brandslangevindere |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
|  | Isolering |  | Nej
| Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Overvågningsenheder |  | Nej
|  | Nødspærringsbokse |  | Nej
|  | Nødforsyningsenheder |  | Nej
|  | Gasregulatorer |  | Nej
|  | Målerarrangementer |  | Nej
|  | Trykluftskompressorer |  | Nej
|  | Vakuumanlæg |  | Nej
|  | Gasflasker |  | Nej
|  | Tanke |  | Nej
|  | Flaskegas regulatorer |  | Nej
|  | NIST koblinger |  | Nej
| Køling | Målearrangementer |  | Nej
|  | Cirkulationspumper |  | Ja
|  | Rør til køling |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Køleblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper.
|  | Kølevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Beholdere/Tanke |  | Ja
|  | Fordamperer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Fancoils |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Kølebafler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Chillere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Frikølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Tørkølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Kølekompressorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
|  | Bæringer |  | Nej
| Varme | Målearrangementer |  | Nej
|  | Pumper |  | Ja
|  | Rør til varme |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Varmeblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper.
|  | Varmevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Ekspansionsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Brugsvandvekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmtvandsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmeflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Radiatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Gulvvarme |  | Ja | Kun gulvvarmeslanger og varmefordelingsplade. Evt. som mængde råmateriale.
|  | Strålevarmepaneler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Konvektore |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmluftstæpper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varme kalorieferer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Kedler, fyr og varmepumper |  | Ja
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
| Ventilation | Kanaler |  | Ja | Kun lige ventilationskanaler.
|  | Ventilationsaggregat |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Inkl. varmegenvinding.
|  | Varmeflader, el og vandbårne |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Befugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Affugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Lyddæmpere |  | Nej
|  | Flamme og røgspjæld |  | Nej
|  | Brand og røgspjæld |  | Nej
|  | Overtryksspjæld |  | Nej
|  | Røgspjæld |  | Nej
|  | Spjæld on/off |  | Nej
|  | Volumenstrømsregulatore |  | Nej
|  | Filtre |  | Nej
|  | Ventilatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Processudsugningsventilatorer |  | Nej | Uanset typen af ventilatoren
|  | Dyser |  | Nej
|  | Fortrængningsarmaturer |  | Nej
|  | Loftsarmaturer |  | Nej
|  | Loftsarmaturer synlig montage |  | Nej
|  | Renrumsarmaturer |  | Nej
|  | Riste/Vægarmarturer |  | Nej
|  | Indblæsningsposer |  | Nej
|  | Kontrolventiler |  | Nej
|  | Overtryksventiler |  | Nej
|  | Emhætter |  | Nej
|  | Punktsug |  | Nej
|  | Kemikalieskabe |  | Nej
|  | Stinkskabe |  | Nej
|  | Lafbænke |  | Nej
|  | Sluser |  | Nej
|  | Aftrækskasser |  | Nej
|  | Dekontaminatorer |  | Nej
|  | Afkasthætter |  | Nej
|  | Indtagshætter |  | Nej
|  | Afkastsskorstene |  | Nej
|  | Indtagsskorstene |  | Nej
|  | Indtagsriste i vægge |  | Nej
|  | Taggennemføringer |  | Nej
|  | Membrangennemføringer |  | Nej
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
|  | Bæringer |  | Nej
| Sprinkler og lignende | Tryktanke |  | Nej
|  | Trykbeholderpumper |  | Nej
|  | Alarmventiler |  | Nej
|  | Flowswitche |  | Nej
|  | Nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
|  | Skjult, nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
|  | Pendant sprinklerdyser |  | Nej
|  | Vægmonterert sprinklerdyser |  | Nej
|  | Slangevindere |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Tværgående komponenter, VVS | Afspæringsventiler |  | Nej
|  | Strengreguleringsventiler |  | Nej
|  | Magnet ventiler |  | Nej
|  | Sikkerhedsventiler |  | Nej
|  | Udluftningsventiler |  | Nej
|  | Aftapningsventiler |  | Nej
|  | Kontraventiler |  | Nej
|  | Zoneventiler |  | Nej
|  | Cirkulationsventiler |  | Nej
|  | Dynamisk strengreguleringsventiler |  | Nej
|  | Trykdifferensregulator |  | Nej
|  | Motorventil |  | Nej
|  | Motordreven trykdifferensregulatorer |  | Nej
|  | Filter |  | Nej
|  | Flowmåler |  | Nej
|  | Energimålere |  | Nej
|  | Termometer |  | Nej
|  | Manometer |  | Nej
|  | Kompensator |  | Nej
|  | Renselemme |  | Nej
|  | Koblingsdåser |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
|  | Konsoller |  | Nej
|  | Huller og hullukninger |  | Nej
|  | Stativer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg
| Terræn | Luftledninger for højspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger i jord for højspændingsanlæg |  | Nej
|  | Luftledninger for lavspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg |  | Nej
|  | Gade- og vejbelysningsanlæg |  | Nej
|  | Pladsbelysning |  | Nej
|  | Park- og havebelysningsanlæg |  | Nej
|  | Specialbelysning |  | Nej
|  | Jordelektrodeanlæg |  | Nej
|  | Olieudskilleranlæg |  | Nej
|  | Pumpeanlæg i brønde |  | Nej
|  | Registreringsanlæg for fedtudskiller |  | Nej
|  | Varmekabelanlæg |  | Nej
|  | Lækagedetekteringsanlæg |  | Nej
|  | Frostdetekteringsanlæg |  | Nej
|  | Anlæg for brugsgenstande |  | Nej
|  | Trafiksignalanlæg |  | Nej
|  | Faste skilte |  | Nej
|  | Dynamiske skilte |  | Nej
|  | Trafikdetektering |  | Nej
|  | Bomanlæg |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Føringsveje | Kabelstiger |  | Nej
|  | Kabelbakker |  | Nej
|  | Gitterbakker |  | Nej
|  | Installationskanaler |  | Nej
|  | Flexrør |  | Nej
|  | Plastrør |  | Nej
|  | Stålrør |  | Nej
|  | Fiberrunner |  | Nej
|  | Brandtætninger |  | Nej
|  | Lydtætninger |  | Nej
|  | Huller |  | Nej
|  | Udsparinger |  | Nej
|  | Dåser |  | Nej
|  | Indstøbninger |  | Nej
| Højspænding | Stikledninger |  | Nej
|  | Transformere |  | Nej
|  | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS |  | Nej
|  | Ens- og vekselretteranlæg |  | Nej
|  | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
|  | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
|  | Hovedledninger |  | Nej
|  | Koblingsudstyr |  | Nej
|  | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
|  | El til pumpeanlæg |  | Nej
|  | El til motorer |  | Nej
| Lavspænding | Stikledninger / Kanalskinner |  | Nej
|  | Transformeranlæg |  | Nej
|  | Stationstavler |  | Nej
|  | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS |  | Nej
|  | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
|  | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
|  | Hovedledninger / Kanalskinner |  | Nej
|  | Hovedtavler |  | Nej
|  | Fordelingstavler |  | Nej
|  | Undertavler |  | Nej
|  | Gruppetavler |  | Nej
|  | Øvrige tavler |  | Nej
|  | El til kedelanlæg |  | Nej
|  | El til køleanlæg |  | Nej
|  | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
|  | El til pumpeanlæg |  | Nej
|  | El til storkøkkenmaskinanlæg |  | Nej
|  | El til stor-/fælles vaskerianlæg |  | Nej
|  | El til ventilationsanlæg |  | Nej
|  | El til installationer for øvrige mekaniske anlæg |  | Nej
|  | El til håndtørrer, håndklædetørrer |  | Nej
|  | El til ovnanlæg |  | Nej
|  | Anlæg for almen belysning |  | Nej
|  | Anlæg for lavvoltsbelysning |  | Nej
|  | Anlæg for sikkerhedsbelysning |  | Nej
|  | Anlæg for særbelysning |  | Nej
|  | Lysstyringsanlæg |  | Nej
|  | Armatur – Almen belysning |  | Nej
|  | Armatur – Sikkerhedsbelysning |  | Nej
|  | Armatur – Special belysning |  | Nej
|  | Stikkontakter |  | Nej
|  | Arbejdsstationer/Gulvbokse |  | Nej
|  | Udtag |  | Nej
|  | Forsyning til brugsgenstande |  | Nej
|  | Sengestuepaneler |  | Nej
|  | Solcelleanlæg |  | Ja | Medtages såfremt det indgår i energirammen og / eller er en del af tagbelægningen.
| Kommunikation og information | Telefonanlæg |  | Nej
|  | Radioanlæg |  | Nej
|  | Dør- og porttelefoner |  | Nej
|  | Optagetanlæg |  | Nej
|  | Ringeanlæg |  | Nej
|  | Ur-anlæg |  | Nej
|  | Højttaleranlæg |  | Nej
|  | Mikrofonanlæg |  | Nej
|  | Teleslyngeanlæg |  | Nej
|  | Videoanlæg |  | Nej
|  | Antenneanlæg |  | Nej
|  | AV-anlæg |  | Nej
|  | Kabling-og X-felter |  | Nej
|  | DAS – antenneanlæg |  | Nej
|  | Positionerings system |  | Nej
| Sikring | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) |  | Nej
|  | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk brandventilationsanlæg |  | Nej
|  | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) |  | Nej
|  | Nødkaldeanlæg |  | Nej
|  | Alarmanlæg i køle- og fryserum |  | Nej
|  | Detektoranlæg for personsikring |  | Nej
|  | Overfaldsalarm |  | Nej
|  | Patientkaldeanlæg |  | Nej
| Bygningsautomation | BMS-anlæg |  | Nej
|  | CTS-anlæg |  | Nej
|  | IBI-anlæg med central styring |  | Nej
| Beskyttelse | Lynbeskyttelser |  | Nej
|  | Hovedudligningsforbindelser |  | Nej
|  | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser |  | Nej
|  | Supplerende udligningsforbindelser |  | Nej
| Person- og materialetransport | Elevatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Lifte |  | Ja | Ikke trappelifte. Evt. som mængde råmateriale.
|  | Rullende trapper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Rullende fortove |  | Nej
|  | Lifte og sakseborde |  | Nej
|  | Transportbånd |  | Nej
|  | Kraner og taljer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr
| Inventar, terræn | Tekniske inventarenheder | Fx mekaniske pullerter | Nej
|  | Tavler, skilte og skærme | Fx way-finding | Nej
|  | Opbevaring |  | Nej
|  | Bordmøbler |  | Nej
|  | Siddemøbler |  | Nej
|  | Afskærmninger | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning | Nej
|  | Aktivites- og legeudstyr | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr | Nej
|  | Øvrigt inventar i terræn |  | Nej
| Inventar, fastmonteret | Skabe | Køkkenskabe og korpus | Nej
|  | Reoler | Reoler | Nej
|  | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
|  | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | Fx spanske vægge. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL | Nej
|  | Borde, bordplader | Eksempelvis køkkenbordplader | Nej
|  | Skilte, tavler |  | Nej
|  | Garniture | Fx spejle, knager, dispensere | Nej
|  | Øvrigt fast monteret inventar | F.eks. Sokler og tilsætninger | Nej
| Inventar, løst | Skabe, skuffer |  | Nej
|  | Reoler |  | Nej
|  | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
|  | Skærmvægge, forhæng |  | Nej
|  | Borde |  | Nej
|  | Stativer, hylder |  | Nej
|  | Måtter, tæpper, løbere |  | Nej
|  | Øvrigt løst inventar |  | Nej
| Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | AV-udstyr |  | Nej
|  | IT-udstyr |  | Nej
|  | Belysning |  | Nej
|  | Automater | Fx mad, drikke | Nej
|  | Brandslukningsudstyr | Fx brandtæppe, pulverslukker | Nej
|  | Hårde hvidevarer |  | Nej
Beplantning og belægning
| Belægninger og befæstelser | Asfalt belægninger | Fx asfalt, veje | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Betonstøbte belægninger | Fx glittet beton | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Gummibelægninger | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Flise -og stenbelægninger | Fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, brosten, græsarmering | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Skærver og grus | Fx skærver, stigrus, perlesten | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Kantbegrænsninger | Fx kantsten, stålkant | Nej
|  | Afstribninger og markeringer | Fx termoplast, markeringssøm | Nej
|  | Konstruerede elementer | Fx terrasser, plantekummer | Nej
|  | Øvrige belægninger og befæstelser | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam | Nej
| Beplantning | Træer | Fx forstplantning og solitærtræer | Nej
|  | Buske og hække | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron | Nej
|  | Muldlag | Fx muld i terræn, plantebede | Nej
|  | Bunddække og stauder | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta | Nej
|  | Græsarealer | Fx sået græs, rullegræs | Nej
|  | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja
|  | Intensive opbygninger på tage |  | Nej
|  | Øvrig beplantning |  | Nej