## Forside
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG
Projekt: | Skriv Projektnummer! | Skriv Projektnavn! |  | Kontrolplaner udarbejdet af: | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Projektadresse: | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplaner kontrolleret af: | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel! |  |  | 1. udgivelsesdato, kontrolplaner: | DD-MM-ÅÅÅÅ
Risikoklasse: | Vælg Risikoklasse
Brandklasse: | Vælg Brandklasse
Mindre om-/tilbygn.: | Vælg
ÆNDRINGS- OG VERSIONSLOG FOR KONTROLPLAN
Version | Dato | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Versionsbeskrivelse
1 | DD-MM-ÅÅÅÅ | [INIT] | [INIT] | Ingen, dette er version 1.
2
3
4
5
INDLEDNING
Nærværende projektspecifikke kontrolplan for udførelse af brandsikringstiltag (KPLA-U) omfatter del 3 af den samlede brandtekniske kontrolplan for projektet og skal læses sammen med Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold.
KONTROLGENSTANDE
En kontrolgenstand i udførelsen er et brandsikringstiltag. Kontrollen omfatter både de enkelte udførte brandsikringstiltag og den tilhørende dokumentation. Dokumentkontrollen af udførelsen kan iht. Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold afsnit 4.1.2 bla. være kontrol af følgende dokumentation: • Data • Beskrivelser • Billeder • Ydeevnedeklarationer • Klassifikationsrapporter • Installatørerklæringer Kontrolpunkter for de enkelte kontrolgenstande/brandsikringstiltag er beskrevet i nærværende kontrolplan.
KONTROLTYPER
For nærværende projekt skal der udføres følgende typer kontrol af udførelse af af brandsikringstiltag:
Egenkontrol: | Egenkontrol af dokumentation for udførelse af brandsikringstiltag: Egenkontrol af dokumentation for udførelse af brandsikringstiltaget udføres af den person som monterer eller udfører brandsikringstiltaget. Egenkontrollen sker inden brandsikringstiltaget udføres, for at sikre at byggevarer, bygningsdele m.m. lever op til grundlaget for udførelsen. Egenkontrollen skal altid udføres, men den dokumenteres ikke. Egenkontrollens niveau er altid maksimumkontrol. Egenkontrol af det udførte brandsikringstiltag: Egenkontrol af det udførte brandsikringstiltag gennemføres af den udførende af brandsikringstiltaget. Dette gælder både for selve fremstillingen af brandsikringstiltaget og for indbygningen af brandsikringstiltaget i byggeriet. Egenkontrollen er en separat aktivitet, der efterfølgende finder sted til kontrol af det udførte. Egenkontrollen gennemføres på alle dele af det udførte brandsikringstiltag og er altid maksimumkontrol. Egenkontrollen omfatter som minimum kontrol af følgende: • Hele brandsikringstiltaget og alle dens dele er udført. • Brandsikringstiltaget, ud fra en håndværksmæssig vurdering, er udført korrekt og er i overensstemmelse med god byggeteknik. • Brandsikringstiltaget er udført i overensstemmelse med det projekterede samt aftaler med projekterende og/eller byggeledelse om detaljer eller andre forhold, som ikke fremgår af udførelsesgrundlaget. • Tolerancer ved udførelsen er overholdt i forhold til relevante standarder, god praksis inden for den pågældende arbejdstype og eventuelle projektspecifikke tolerancer, som måtte fremgå af projektgrundlaget, udførelsesgrundlaget eller godkendelseskriterier angivet i kontrolplanen. Efter endt egenkontrol meddeler den udførende, at arbejdet og egenkontrollen er udført, så der er klar til evt. yderligere kontrol.
Uafhængig kontrol: | Uafhængig kontrol af dokumentation for udførelse af brandsikringstiltag: Uafhængig kontrol af dokumentation for udførelse af brandsikringstiltaget kan udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelsen af brandsikringstiltag i projektet. Eksempelvis kan en person, der har projekteret et brandsikringstiltag godt udføre uafhængig kontrol af udførelsesdokumenter inden for samme projekt. Den uafhængige kontrol kan gennemføres af en person, der er ansat i samme virksomhed som den person, der udarbejder dokumentationen. Uafhængig kontrol af udførelse af brandsikringstiltag: Uafhængig kontrol af et udført brandsikringstiltag, kan udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelsen af brandsikringstiltag i projektet. Den uafhængige kontrol gennemføres almindeligvis af en person i den udførende virksomhed. For byggeri indplaceret i brandklasse 2 er der lempelser for den uafhængige kontrol. Det betyder, jf. BR18, bilag 3, tabel 1, note 1, at en uafhængig kontrol af udførelsen af brandsikringstiltag kan udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelsen af brandsikringstiltaget i det pågældende bygningsafsnit. Det vil sige, at for større brandsikringstiltag vil den udførende i et bygningsafsnit godt kunne arbejde som uafhængig kontrol i et andet bygningsafsnit for samme brandsikringstiltag. Den projekterende af brandsikringstiltaget kan tillige udføre uafhængig kontrol af udførelsen. Når kontroltidspunktet for et kontrolpunkt jf. kontrolplanen, er nået og klarmeldt af den udarbejdende, gennemføres den uafhængige kontrol; dvs. kontrollanten kontrollerer, at det udførte er i overensstemmelse med det i kontrolplanen fastlagte kontrolniveau. Kontrollen dokumenteres som angivet i den pågældende kontrolplan for kontrolgenstanden. Uafhængig kontrol af dokumenteret egenkontrol for udførelse af brandsikringstiltag: For de brandsikringstiltag, der udføres i et bygningsafsnit indplaceret i brandklasse 2 og kan henføres til risikoklasse 1 og 2, kan kontrollen gennemføres som en uafhængig kontrol af dokumentationen af egenkontrollen, som er udarbejdet for udførelsen, jf. BR18, bilag 3, tabel, 1, note 1. Dette betyder, at egenkontrollen, der normalt ikke skal dokumenteres, i sådanne tilfælde skal dokumenteres i en kontrolrapport. Kontrolrapporten skal herefter kontrolleres af en person, der ikke har medvirket i udførelsen af det pågældende brandsikringstiltag.
Tredjepartskontrol: | Tredjepartskontrol for udførelse af brandsikringstiltag skal foretages for byggeri i brandklasse 4. Tredjepartskontrol giver en ekstra kontrol af udførelse af brandsikringstiltagei form af en kontrol af den uafhængige kontrol af udførelsen og hvor tredjepartskontrollen er upåvirket af kontrollantens interesser i øvrigt. Tredjepartskontrol af udførelse af brandtekniske installationer, der er omfattet af BR18, §§ 135 og 136 (funktionsafprøvning og systemintegrationstest), udføres samtidig med tredjepartskontrol af projektering. Der henvises til afsnit 1.2 og 4.1.2.3 i Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold. Tredjepartskontrollen af udførelse af øvrige brandsikringstiltag, der ikke er omfattet af BR18, § 135 (funktionsafprøvning), omfatter mindst en kontrol af kontroldokumentationen (kontrolrapporter) for den uafhængige kontrol.
KONTROLNIVEAUER
Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation for udførelse af brandsikringstiltag er jf. BR18, bilag 3, tabel 4a:
Udvidet kontrol: | Ved udvidet kontrol forstås som beskrevet i BR18 §527 en systematisk kontrol af nærmere fastlagte dele af dokumentationen og en stikprøvekontrol af den resterende del af dokumentationen. Udvidet kontrol fastlægges i kontrolplanen for dokumentation, hvor særlige risikofyldte kontrolpunkter (særlig kontrol) skal være beskrevet. Omfang og karakter af udvidet kontrol afhænger af, hvilken del af den brandtekniske dokumentation, der kontrolleres og fastlægges alt efter bygningsafsnittets karakter og brandklasse.
Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af det udførte brandsikringstiltag er angivet i BR18, bilag 3, tabel 4b og kontrolniveauer er fastlagt i forhold til den pågældende risikoklasse, som er gældende for det bygningsafsnit, hvori det enkelte brandsikringstiltag er placeret:
Stikprøvekontrol: | Ved stikprøvekontrol af udførelse forstås kontrol af kontrolobjekter, som er udvalgt som stikprøver af et brandsikringstiltag. Ved stikprøvekontrol af et brandsikringstiltag bør de kontrollerede kontrolobjekter være repræsentative for det pågældende byggeri. En stikprøve af det pågældende brandsikringstiltag kontrolleres fuldt ud. Stikprøvekontrollen fremgår af kontrolplaner ved angivelse af stikprøvens størrelse i procent samt kontrolpunkter. For hvert af de brandsikringstiltag, der kontrolleres, skal en andel af objekterne i brandsikringstiltaget udtages til stikprøvekontrol for det pågældende byggeri, dog for det pågældende bygningsafsnit, hvis nogle af byggeriets bygningsafsnit ikke har samme risikoklasse (RK). For samme type kontrolobjekter, hvor det samlede antal er færre end 5 i det pågældende bygningsafsnit, skal alle objekter kontrolleres fuldt ud. Konstateres der væsentlige afvigelser ved stikprøvekontrollen øges kontrollens omfang svarende til den næste risikoklasse. Ved væsentlige afvigelser forstås afvigelser fra det projekterede brandsikringstiltag og fejl eller mangler, som vurderes at kunne have afgørende betydning for brandsikringstiltagets funktion. Konstateres der væsentlige afvigelser ved stikprøvekontrollen ved et kontrolniveau på 35 % eller ved stikprøvekontrollen for brandsikringstiltag placeret i bygningsafsnit i risikoklasse 4, vurderer brandrådgiveren, hvor meget kontrolniveauet for det pågældende brandsikringstiltag øges. Hvis brandrådgiveren ikke inddrages, øges kontrollen til maksimumkontrol svarende til 100 . Som en del af en stikprøvekontrol beskrives det i kontrolrapporten, hvilke brandsikringstiltag og kontrolobjekter der er kontrolleret. For nogle brandsikringstiltag er kontrolomfanget af en stikprøve ikke enkeltstående tiltag, og er derved ikke lige så konkret som eksemplet ovenfor. Dette kan f.eks. være adskillende bygningsdele eller beklædninger/overflader. Her kan kontrollen for beklædninger/overflader f.eks. dokumenteres for hvert rum/område og for adskillende bygningsdele dokumenteres for hver adskillelse af to brandmæssige enheder.
KONTROLLANTEN
Den person, der foretager kontrol af en kontrolgenstand, betegnes som en kontrollant. Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence inden for det faglige område, som dokumentationen eller udførelsen omfatter, jf. BR18, § 528. Inden en kontrol påbegyndes, skal der tages stilling til, om kontrollanten er kompetent til opgaven. Ved vurdering af kontrollantens kompetencer kan der lægges vægt på både den formelle faglige uddannelse og kontrollantens erfaring inden for området.
Tredjepartskontrollanten for projektering og udførelse af brandsikringstiltag skal jf. BR18 § 526 a have den fornødne faglige kompetence og overblik inden for henholdsvis projektering og udførelsen af brandsikringstiltag. Tredjepartskontrollanten må jf. BR18 §526a hverken direkte eller indirekte være økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved projekteringen, udførelsen eller den uafhængige kontrol heraf af byggeriets brandsikringstiltag.
DOKUMENTATION AF KONTROL
Den gennemførte kontrol dokumenteres som beskrevet nedenfor:
Egenkontrol: | Egenkontrollen skal som udgangspunkt ikke dokumenteres, kun hvis dokumentation for egenkontrol skal anvendes som grundlag for uafhængig kontrol, som beskrevet ovenfor.
Uafhængig kontrol: | Uafhængig kontrol dokumenteres i kontrolrapporter samt i erklæring vedr. almen kontrol og kontrolregistreringsrapporter for særlig kontrol som beskrevet under "Vejledning" i nærværende kontrolplan.
Tredjepartskontrol: | Tredjepartskontrol dokumenteres i erklæring vedr. almen kontrol og i kontrolregistreringsrapporter for særlig kontrol som beskrevet under "Vejledning" i nærværende kontrolplan.

## Vejl.
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  | VEJLEDNING
Projekt: | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!
Projektadresse: | Skriv Adresse!
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel!
FORKLARING / LÆSEVEJLEDNING
KONTROLPUNKTER
"Almene kontrolpunkter" i kontrolplaner er kontrolpunkter fra appendiks 30C "Væsentlige kontrolpunkter for almen kontrol i udførelsen" i Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold.
Omfang af "Almene kontrolpunkter" skal tilpasses til det aktuelle projekt og evt. andre kontrolpunkter, skal tilføjes under "Særlige kontrolpunkter".
KONTROLPLANER
I Kontrolplanerne anvendes forkortelser vedr. grundlaget for kontrollerne, som også udgør udførelsesgrundlaget, samt for kontrolmetoder og dokumentationsform.
I det følgende er en ordforklaring på de anvendte forkortelser:
Grundlag for kontroller:
BPLAN: Brandplaner
BSR: Brandstrategi
FUNK: Funktionsbeskrivelse
LEV-dok: Leverandør-dokumentation
PRJ.MT: Projektmateriale. Projektmaterialet er det materiale, der er udarbejdet af de projekterende i projekteringsprocessen (af de fagprojekterende eller leverandør-projekterende), og som udgør grundlaget for udførelse af de respektive brandsikringstiltag (i.e. tegninger, skitser, diagrammer, fagbeskrivelser, dørskemaer mv.)
SITP: Brandsituationsplan
Kontrolmetoder:
VIS = Visuel kontrol
DOK = Dokumentkontrol inden indbygning, f.eks. kontrol af følgesedler, datablade, klassifikationsrapporter mv.
MÅL: Kontrol ved måling
PRØV: Afprøvning.
Dokumentationsform
OK: Kontrollanten har fundet at brandsikringstiltaget er udført iht. grundlaget og at godkendelseskriteriet for kontrolpunktet er opfyldt.
ikke OK: Der er fundet forhold ved kontrollen, som ikke er tilsvarende grundlaget. Ved fejl, mangler mv. skal der foretages genkontrol, efter fejlen/manglen er udbedret. Både fejl/mangel og genkontrol registreres.
IR: Ikke relevant. Hvis kontrolpunktet ikke er relevant for det pågældende brandsikringstiltag/kontrolgenstand. Der skal under ”Bemærkninger” anføres, hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant.
KONTROLRAPPORTER
For brandtekniske installationer hvor der udføres akkrediteret inspektion udgør den godkendte inspektionsrapport kontrolrapporten for denne kontrolgenstand (brandtekniske installation/anlæg/systemintegration).
Kontroller for de øvrige kontrolgenstande udføres i henhold til kontrolplanerne og skal dokumenteres i kontrolrapporter for hver kontrolgenstand.
Rettelser, kommentarer, bemærkninger fra kontrollanten til de forskellige kontrolpunkter, anføres i kontrolrapporten.
(Kommentarer mm. fra kontrollanten kan anføres digitalt i dokumentet(erne), i stedet for eller som supplement. Der gemmes da en kontrolversion af dokumentet(erne), der vedlægges kontrolrapporten som bilag, som der kan henvises til.)
Ved revision af projektmateriale/dokumenter efter der er foretaget kontrol og udarbejdet kontrolrapport, f.eks. som følge af projektændringer, foretages fornyet kontrol og der udfærdiges en ny kontrolrapport for det gældende projektmateriale/dokumenter.
Kontrolresultat i forhold til dokumentationsform OK / ikke OK / IR:
Kontrolresultatet ”OK” benyttes når hele godkendelseskriteriet er opfyldt – dvs. svaret er JA. Ellers benyttes ”ikke OK”.
Hvis kontrolresultatet er ”ikke OK” beskrives fejl, mangler, afvigelser mv. i kontrolrapporten under kolonnen ”Bemærkninger”.
Ved kontrolresultat ”IR” anføres under "Bemærkninger", hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant. Kontrolresultat "IR" (ikke relevant), må kun benyttes, hvis det er anført som dokumentationsform for kontrolpunktet.
Opfølgning:
Hvis der er kontrolresultater, der er "ikke OK", skal der foretages opfølgning på de afvigelser/fejl/mangler mv. som kontrollen har givet anledning til, og genkontrol når den udførende har udbedret manglen.
Den certificerede brandrådgiver skal ikke modtage kontrolrapporter for kontrol af udførelse af brandsikringstiltag, men disse skal udføres og danner grundlag for udfyldelse af "Erklæring vedr. almen kontrol" og "Kontrolregistreringsrapporter" som beskrevet nedenfor.
ERKLÆRING VEDR. ALMEN KONTROL
Efter afslutning af uafhængig kontrol af almene kontrolpunkter, behandling af evt. afvigelser og evt. tredjepartskontrol, skal der jf. BR18 § 42, stk. 3 udfærdiges en erklæring om at den almene kontrol er udført.
Erklæringen udfærdiges af bygherre eller dennes rådgiver og fremsendes til kommunalbestyrelsen i forbindelse med færdigmelding.
Den certificerede brandrådgiver skal ikke modtage denne erklæring for almen kontrol.
KONTROLREGISTRERINGSRAPPORTER FOR SÆRLIG KONTROL
Efter afslutning af uafhængig kontrol af særlige kontrolpunkter, behandling af fravigelser og evt. tredjepartskontrol skal der jf. BR18 § 519, stk. 2 udfærdiges kontrolregistreringsrapporter for særlig kontrol af udførelse brandsikringstiltag.
Kontrolregistreringsrapporter udarbejdes af den uafhængige kontrollant eller anden kompetent uafhængig person i samme organisation som kontrollant(er).
Den certificerede brandrådgiver skal modtage kontrolregistreringsrapporter for særlig kontrol.

## Kontroloversigt
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG | [7 empty] | KONTROLOVERSIGT
Projekt: | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  | Kontrolplaner udarbejdet af: | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Projektadresse: | Skriv Adresse! |  | Kontrolplaner kontrolleret af: | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel! |  | 1. udgivelsesdato, kontrolplaner: | DD-MM-ÅÅÅÅ
Risikoklasse: | Vælg Risikoklasse
Brandklasse: | Vælg Brandklasse |  | Kontrolomfang: | FALSE
Mindre om-/tilbygn.: | Vælg
Kontrolplaner
ID | Kontrolgenstande | Kontrolplanens ID |  | Særlige kontroller | Tredjepartskontrol | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Flugtvejs- og indsatsforhold
FLUGT | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_FLUGT |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
SIKT | Sikkerhedstrapper | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_SIKT |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
RED | Redningsåbninger | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RED |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
IND | Indsatsforhold generelt | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_IND |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
ID | Kontrolgenstande | Kontrolplanens ID |  | Særlige kontroller |  | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Bygningsdele
ADSK | Brand- og røgmæssige adskillelser | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ADSK |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
DØR | Brand- og flugtvejsdøre | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_DØR |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
IOF | Indvendige overflader | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_IOF |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
UOF | Udvendige overflader | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_UOF |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
ISO | Isoleringsmaterialer | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ISO |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
ID | Kontrolgenstande | Kontrolplanens ID |  | Særlige kontroller |  | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Installationer og håndslukningsudstyr
HS | Håndslukningsudstyr | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_HS |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
RU | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RU |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
RAA | Røgalarmanlæg | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RAA |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
SV | Slangevinder | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_SV |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
STIG | Stigrør | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_STIG |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
ABDL | ABDL-anlæg | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ABDL |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
BTÆT | Brandtætning af installationsgennemføringer | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_BTÆT |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
RØR | Rør- og kabelinstallationer | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RØR |  | Vælg "Ja" eller "Nej" | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
ID | Kontrolgenstande | Kontrolrapportens ID *
Brandtekniske installationer med akkrediteret funktionsafprøvning
ABA | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
ABV | Automatisk brandventilation (ABV-anlæg) | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
AVS | Sprinkleranlæg (AVS-anlæg) | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
ATA | Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg) | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
F&P | Flugtvejs- og panikbelysning | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
VA | Varslingsanlæg | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
SYS | Systemintegrationstest | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | - | - | - | - | -
* Kontrolrapport udgøres af den godkendte inspektionsrapport

## FLUGT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper |  |  | FLUGT
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_FLUGT
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | FALSE
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
FLUGT.1 | Fribredder i flugtvejs- og altangange | Er de fri bredder i flugtvejs- og altangange udført som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.2 | Flugtvejspassager i opholdsrum | Er de fri bredder af flugtvejsarealer/passager i opholdsrum som forudsat i grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.3 | Flugtveje udendørs | Er de udendørs flugtveje og flugtveje fra udendørs opholdsområder udført iht. grundlaget? Herunder: - Bredde af flugtveje over tagflader og etablering af værn? - Flugtveje fra tagterrasser? - Bredde af gårdarealer, atriumgårde og lysgårde mv.? | PRJ.MT, BPLAN og SITP | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.4 | Fribredder i flugtvejstrapper | Opfylder trappeløb og reposer kravene til fri bredde iht. grundlaget? Er den fri højde under trappeløb og reposer mindst 2,1 m? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.5 | Indretning i trapperum | Er trapperum indrettet uden brandbelastning eller flytbart inventar? Er evt. brevkasser udført af metal og placeret, så de ikke reducerer den krævede fri trappebredde eller bredde af evt. durchsicht? Er evt. eltavler adskilt fra trapperummet som egne brandsektioner? | PRJ.MT og BSR/FUNK BPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
FLUGT.A
FLUGT.B
FLUGT.C
FLUGT.D
FLUGT.E

## SIKT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Sikkerhedstrapper |  |  | SIKT
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_SIKT
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Sikkerhedstrapper
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
SIKT.1 | Overflader i sikkerhedstrapper | Er trapperum udført således, at de kun indeholder materialer, der er mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart] bortset fra håndlister, lysarmaturer, afbrydere mv.? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.2 | Dybde-bredde forhold i luftsluser | Er de indvendige mål i luftsluse (bredde, dybde og højde) udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.3 | Traditionel luftsluse: Åbningsgeometri og specifikationer | Er luftslusen udført åben til det fri i fuld bredde fra værn til underside loft? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.4 | Varm luftsluse: Åbningsgeometri og specifikationer | Er luftslusen udført åben til det fri i fuld bredde fra værn til underside loft, bortset fra reducering svarende til karm på brandventilationsåbning? Er brandventilationsåbninger i varm luftsluse udført med aerodynamisk areal iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.5 | Afskærmning i forhold til åbningsareal i luftsluser. | Udgør riste eller lign. maksimalt 5% af det frie åbningsareal i luftslusen? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.6 | Materialekrav i luftsluser | Er luftsluser indrettet, så de kun indeholder materiale, der er mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart] bortset fra håndlister? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
SIKT.A
SIKT.B
SIKT.C
SIKT.D
SIKT.E

## RED
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Redningsåbninger |  |  | RED
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RED
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Redningsåbninger
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
RED.1 | Placering af redningsåbning | Er redningsåbningen placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
RED.2 | Størrelse - geometri | Overholder redningsåbningen mindst den fri højde og bredde angivet i grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
RED.3 | Afstand fra gulv | Er redningsåbningen placeret med underkant højst 1,2 m fra gulv eller er der udført trin? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
RED.4 | Placering af redningsåbninger i tagflade | Er redningsåbning i tagflade placeret så den vandrette afstand mellem tagkanten og underkant af redningsåbningen er højst 1,4 m? Er redningsåbninger i tagfladen placeret mere end 9,6 m over terræn udført med en højde på mindst 0,8 m i åben stilling? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK / IR
RED.5 | Tilgængelighed og funktion. | Kan redningsåbning åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj og kan den fastholdes i åben stilling? Er det sikret, at fast inventar, solafskærmning eller andet, ikke hindrer åbning? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
Særlige kontrolpunkter
RED.A
RED.B
RED.C
RED.D
RED.E

## IND
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Indsatsforhold generelt |  |  | IND
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_IND
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Indsatsforhold generelt
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
IND.1 | Brandveje | Er brandveje, herunder svingarealer og udstigningsarealer, udført med den krævede bredde og højde, også gennem portåbninger og med belægning og underlag iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITP | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.2 | Vendepladser | Er der udført vendeplads for enden af blinde og/eller komplicerede brandveje iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.3 | Afspærringer | Er spærringer, porte etc. i brandveje udført så redningsberedskabet kan passere uhindret og iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITP | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.4 | Afstande til brandvej/udstigningsareal mv. | Er afstandskrav til brandtekniske installationer mm. i grundlaget overholdt, herunder: - Afstand til ABA-central eller brandcentral? - Afstande til stigrørsindløb? - Afstande til brandredningsarealer for bærbare stiger? - Afstand til et vilkårligt sted i bygningen i forhold til slangeglængder? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.5 | Brandredningsarealer for kørbare stiger | Er brandredningsarealet befæstet til og er arealet udført med korrekt geometri, hældning mm. iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITP | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.6 | Brandredningsarealer for bærbare stiger | Er brandredningsarealet placeret korrekt og er arealet udført trædefast og med korrekt geometri, hældning, adgangsforhold mm. iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.7 | Skiltning | Er skiltning og afmærkning af brandveje m.v. udført i overensstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.8 | Beplantning mv. | Er beplantning, belysning, møblering i terræn, parkering m.v. udført iht. specifikationerne for arealer til redning og slukning i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.9 | Adgang til tagflade på flade tage | Er der udført mulighed for adgang til tagflader, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.10 | Blitz | Er der opsat blitz ved ABA- og/eller AVS-central og er den korrekt placeret iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.11 | Nøgleboks | Er placering og skiltning af nøgleboks korrekt udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.12 | Trapperum: Slangeophaling | Er trapper udført med durchsicht eller oplukkelige sidelysvinduer på alle etager, iht. grundlaget? Og opfylder durchsicht hhv. Sidelysvinduer de angivne krav i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.13 | Trapperum: Røgudluftning | Er der i trapperum udført let tilgængeligt oplukkeligt vindue for hver etage/repos og med udformning iht. grundlaget? Note: Hvis der er udført termisk (røglem) eller mekanisk røgudluftning, skal kontrolplan for "RU" følges og nærværende kontrolpunkt markeres som IR. | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.14 | Røgudluftning af bygningsafsnit over terræn | Er der udført let tilgængelige og oplukkelige vinduer, døre, lemme eller lign. iht. grundlaget? Note: Hvis der er udført termisk (røglem) eller mekanisk røgudluftning, skal kontrolplan for "RU" følges og nærværende kontrolpunkt markeres som IR. | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.15 | Røgudluftning af bygningsafsnit i kælder | Er der udført let tilgængelige og oplukkelige vinduer, døre, lemme eller lign. iht. grundlaget? Note: Hvis der er udført termisk (røglem) eller mekanisk røgudluftning, skal kontrolplan for "RU" følges og nærværende kontrolpunkt markeres som IR. | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
IND.A
IND.B
IND.C
IND.D
IND.E

## ADSK
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Brand- og røgmæssige adskillelser |  |  | ADSK
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ADSK
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Brand- og røgmæssige adskillelser
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
ADSK.1 | Afstandsforhold til skel | Er afstande fra yderside af ydervægge mod naboskel, vej- eller stimidte mindst som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og SITP | MÅL | ved afsætning af bygning | OK / ikke OK / IR
ADSK.2 | Afstandsforhold til andre bygninger | Er afstande fra yderside af ydervægge mod andre bygninger på grunden mindst som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og SITP | MÅL | ved afsætning af bygning | OK / ikke OK / IR
ADSK.3 | Brandvægge | Er brandvægge placeret, opbygget og udført i overensstemmelse med grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation, uden gennembrydninger og med korrekt udført sikring mod vinkelsmitte og mod brandsmitte over tag, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.4 | Brandsektionsadskillende vægge og dæk | Er brandsektionsadskillende væg/dæk placeret, opbygget og udført i henhold til grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation? Er der etableret brandstop i hulrum, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.5 | Sikring ved brandsektionsadskillelser ved facader | Er sammenbygning med ydervægge/facader udført i overensstemmelse med grundlaget? Herunder også udførelse af sikring mod vinkelsmitte og vertikal brandsmitte, hvor dette er påkrævet? Er der udført sikring mod brandspredning via tagudhæng, altangangsoverdækninger og lign. iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.6 | Sikring ved brandsektionsadskillelser ved tag | Er sammenbygning med tagkonstruktion udført iht. grundlaget? Herunder også udførelse af sikring mod høj-lav brandsmitte og brandsmitte over tag (brandkam eller brandkamserstatning), hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.7 | Brandcelleadskillelser | Er brandcelleadskillende væg/dæk placeret, opbygget og udført i henhold til grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation? Er der etableret brandstop i hulrum, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.8 | Adskillelser mod uudnyttelige loftrum | Er brandmæssige adskillelser mod loftrum opbygget og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | inden opsætning af nedhængte lofter | OK / ikke OK / IR
ADSK.9 | Røgopdeling af flugtvejsgange | Er røgopdeling af flugtvejsgange placeret, opbygget og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.10 | Brandklassificerede glaspartier | Er klassificerede glaspartier i brandmæssige adskillelser udført med brandmæssig klassifikation iht. grundlaget? Og er de monteret/indbygget i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.11 | Gennemsigtige glaspartier | Er der udført gennemsigtige glaspartier i brandcellevægge for at sikre visuel kontakt mod flugtvejsarealer, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
ADSK.A
ADSK.B
ADSK.C
ADSK.D
ADSK.E

## DØR
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Brand- og flugtvejsdøre |  |  | DØR
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_DØR
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Brand- og flugtvejsdøre
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
DØR.1 | Placering af branddør | Er branddøren -porten, lemmen, og -gardinet/jalousiet monteret, hvor den er anvist og med den anviste klassifikation? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
DØR.2 | Montage af branddør | Er branddøren, -porten, lemmen, og -gardinet/jalousiet monteret iht. leverandørens anvisninger? Note: Herunder kontrolleres fugebredde og fugestopning mellem karm og tilstødende bygningsdel inden montage af gerichter. | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Ved montage | OK / ikke OK
DØR.3 | Tildannelse | Er der udført tildannelser af branddøre, -porte, lemme som ikke er anvist af producenten? Note: Som fx forkortelse af dørblad eller montage af dørspion. | PRJ.MT | VIS | Ved montage | OK / ikke OK
DØR.4 | Selvlukkefunktion | Opfylder branddøren, brandporten, lemmen kravene til selvlukkefunktion? Og lukker døren tæt til fals? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.5 | Placering og funktion af dør i flugtveje | Er flugtvejsdøren placeret hvor den er anvist iht. grundlag? Og kan døren åbnes uden brug af nøgle eller værktøj? Er døren udført således, at der ikke er anden automatik eller lign. der forhindrer funktion som flugtvej? Note: f.eks. adgangskontrol, dørautomatik mv. | PRJ.MT og BPLAN | VIS + PRØV | Aflevering | OK / ikke OK
DØR.6 | Fri dørbredder | Har flugtvejsdøren de foreskrevne fri bredder? Hvor der ikke er beskrevet noget, er døren så mindst 77 cm fribredde. | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
DØR.7 | Åbningsretning | Er døren monteret korrekt så krav til åbningsretning er opfyldt? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.8 | Nødudgangsbeslag | Er døre udført med nødudgangsbeslag hhv. panikudgangsbeslag, hvor påkrævet? Er to-fløjede dør i flugtvej udført med korrekte åbningsbeslag? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.9 | Flugtvejsforhold for brandporte | Er der projekteret dør som flugtvejsdør i brandporten og har denne en fribredde som angivet i grundlag? Hvor der ikke er beskrevet noget, er døren så mindst 77 cm fribredde? Overholdes den niveaufrie adgang i dørtrinet? Kan døren åbnes uden brug af nøgle eller værktøj? | PRJ.MT og BPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.10 | Nødtryk, automatiske døre | Er der etableret nødtryk på automatiske døre, som indgår i flugtvejssystemet? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
DØR.A
DØR.B
DØR.C
DØR.D
DØR.E

## IOF
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Indvendige overflader |  |  | IOF
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_IOF
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Indvendige overflader
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
IOF.1 | Vægoverflade/-beklædning | Er beklædningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.2 | Loftoverflade/-beklædning | Er beklædningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.3 | Gulvbelægning | Er gulvbelægningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.4 | Komplettering | Er komplettering af vægge og lofter, herunder akustikregulering, udført iht. grundlaget? Herunder særligt at der ikke er udført tildannelser i modstrid med LEV-dok. | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.5 | Nedhængte lofter | Er nedhængte lofter udført som i grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
Særlige kontrolpunkter
IOF.A
IOF.B
IOF.C
IOF.D
IOF.E

## UOF
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Udvendige overflader |  |  | UOF
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_UOF
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Udvendige overflader
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
UOF.1 | Udvendige vægbeklædninger | Er udvendig vægbeklædning udført som beskrevet; herunder med korrekte brandklassifikationer ved den konkrete montering/anvendelse? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning med regnskærm | OK / ikke OK /IR
UOF.2 | Overflader på regnskærme | Er regnskærme udført af materialer med korrekt brandmæssig klassifikation iht. grundlaget og ved den konkrete montering/anvendelse? Herunder også ophængningssystemet? Er der udført brandstop i ventilerede hulrum mellem regnskærm og udvendig vægbeklædning udfor brandsektionsadskillelser og etageadskillelser? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK /IR
UOF.3 | Holdbarhed af brandimprægnering | Opfylder det valgte produkt brandklassifikationen og krav til forventede holdbarhed i grundlaget? Herunder særligt at der ikke er udført tildannelser i modstrid med LEV-dok. | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Inden montering/indbygning | OK / ikke OK /IR
UOF.4 | Tagdækninger | Er tagdækninger udført med korrekt brandklassifikation iht. grundlaget og ved den konkrete opbygning/underlag? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK / IR
UOF.5 | Tagdækninger og gulvbelægning på tagterrasser | Er tagdækning og gulvbelægning ved tagterrasse udført med korrekt brandmæssig klassifikation i overensstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
UOF.6 | Gulvbelægning på altangange | Er overflader på altangange udført i overensstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
UOF.7 | Plade til underside af altaner | Er der udført beklædning på underside af altaner, hvor dette påkrævet, og er denne udført korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
Særlige kontrolpunkter
UOF.A
UOF.B
UOF.C
UOF.D
UOF.E

## ISO
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Isoleringsmaterialer |  |  | ISO
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ISO
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Isoleringsmaterialer
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
ISO.1 | Isolering i facader | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlaget? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.2 | Isolering i tagkonstruktion | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlaget? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.3 | Isolering i indvendige lodrette bygningsdele | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.4 | Isolering i indvendige vandrette bygningsdele | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
ISO.A
ISO.B
ISO.C
ISO.D
ISO.E

## HS
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Håndslukningsudstyr |  |  | HS
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_HS
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Håndslukningsudstyr
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
HS.1 | Placering af udstyr | Er håndslukningsudstyr (håndildslukker og/eller brandtæppe) opsat som påkrævet i grundlaget, og er det forsvarligt ophængt? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.2 | Tilgængelighed og placering Ift. synlighed og flugtveje | Er håndslukningsudstyr (håndildslukker og/eller brandtæppe) placeret så det er synligt og frit tilgængeligt? Og er de placeret således, at de ikke reducerer en kritisk flugtvejsbredde? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.3 | Type og størrelse af håndildslukkere | Er håndildslukkere af korrekt type og størrelse, som angivet i grundlaget? Er håndildslukkeren ny og er plomberingen intakt? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.4 | Skiltning | Er håndslukningsmateriellets placering synligt markeret med skiltning iht. specifikationerne? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
HS.A
HS.B
HS.C
HS.D
HS.E

## RU
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator |  |  | RU
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RU
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
RU.1 | Kapacitet, klassifikation og brandsikring af mekanisk røgudluftning i trapperum | Er kapaciteten til røgudluftning målt til mindst samme kapacitet som specificeret i grundlaget? Er klassifikationen af ventilatoren mindst som angivet i grundlaget og fremgår dette af mærkepladen? Er placeringen af ventilatoren som angivet i grundlaget? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrekt opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.2 | Kapacitet, klassifikation og brandsikring af mekanisk røgudluftning i rum/bygningsafsnit | Er kapaciteten til røgudluftning målt til mindst samme kapacitet som specificeret i grundlaget? Er klassifikationen af ventilatoren mindst som angivet i grundlaget og fremgår dette af mærkepladen? Er placeringen af ventilatoren som angivet i grundlaget? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrekt opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.3 | Termisk røgudluftning af trapperum | Er åbningsarealet ved røgudluftning i tagfladen udført i henhold til grundlaget og fremgår klassifikationen af åbningen på mærkepladen? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrekt opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.4 | Termisk røgudluftning af rum/bygningsafsnit | Er åbningerne i tagfladen eller den øverste del af rummet placeret som i grundlaget og er arealerne mindst som angivet i projektmaterialet? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrekt opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
RU.A
RU.B
RU.C
RU.D
RU.E

## RAA
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Røgalarmanlæg |  |  | RAA
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RAA
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Røgalarmanlæg
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
RAA.1 | Placering af røgalarm | Er placering og antal af røgalarmer i overensstemmelse med grundlaget? Herunder placering i rummet, placering i højden og afstand fra vægge. | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.2 | Korrekt røgalarm | Er der anvendt et produkt der lever op til specifikationerne i grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS + DOK | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.3 | Udført nødvendigt El-arbejde | Er anlægget udført i henhold til grundlaget, med strømforsyning, batteribackup og sammenkobling? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.4 | Test af røgalarm og evt. sammenkobling | Er det ved funktionsafprøvning verificeret, at anlægget virker som angivet i grundlag, herunder evt. serieforbindelse? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK / ikke OK
Særlige kontrolpunkter
RAA.A
RAA.B
RAA.C
RAA.D
RAA.E

## SV
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Slangevinder |  |  | SV
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_SV
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Slangevinder
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
SV.1 | Placering af slangevinde | Er slangevinden placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Ved montage | OK/ikke OK
SV.2 | Afstand fra gulv | Er centrum af slangevinden placeret i højde over gulv, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Ved montage | OK/ikke OK
SV.3 | Brandmodstand ved indbyggede skabe | Ved indbygning af slangevinde i brandadskillende væg, er det så sikret, at væggen inkl. slangevindeskabet har den korrekte brandmæssige klassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Før montage | OK/ikke OK / IR
SV.4 | Materialer for rørføring | Er brændbare rør (dvs. ikke metalliske) brandisolerede iht. grundlaget? Note: Gælder også bygningens almindelige brugsvandinstallation, hvis denne anvendes til forsyning af SV. | PRJ.MT | VIS | Før tildækning | OK/ikke OK
SV.5 | Evt. service afspærringsventil | Er afspærringsventilen fastholdt åben? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
SV.6 | Manuel brugs ventil | Er brugsventilen lukket? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
SV.7 | Automatventil | Åbner automatventil når slangen er trukket 3 omgange ud? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
SV.8 | Trykprøvning | Er trykket iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK
SV.9 | Kastelængde | Er kastelængden iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK
SV.10 | Skiltning, instruks og kontrolmærkat | Er trekantskilt, afmærkning og betjeningsinstruks ok iht. grundlaget? Og er Kontrolmærkat udfyldt og opsat i VSV-skab? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
Særlige kontrolpunkter
SV.A
SV.B
SV.C
SV.D
SV.E

## STIG
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Stigrør |  |  | STIG
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_STIG
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Stigrør
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
STIG.1 | Placering og rørdimension | Er stigrøret placeret og udført med korrekt dimension iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, MÅL | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.2 | Udformning og placering af stigrørsindløb | Er stigrørsindløb uden for bygning placeret og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.3 | Udformning og placering af stigrørsudtag | Er stigrørsudtag i bygning (på reposer mm.) placeret og udført iht. grundlaget? Er der udført afgreninger, ventiler, koblinger mv. som foreskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.4 | Sikring mod vandalisme | Er der udført sikring af stigrørsindløb og -udtag mod utilsigtet åbning og vandalisme, iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.5 | Skiltning | Er der udført skiltning af stigrør, både uden for og inde i bygning, iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.6 | Prøvning | Er stigrørsinstallationer gennemskyllet og trykprøvet iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK / ikke OK
Særlige kontrolpunkter
STIG.A
STIG.B
STIG.C
STIG.D
STIG.E

## ABDL
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | ABDL-anlæg |  |  | ABDL
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_ABDL
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | ABDL-anlæg
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
ABDL.1 | Placering ABDL-anlæg | Er der udført ABDL-anlæg, på det udvalgte kontrolobjekt for stikprøven? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
ABDL.2 | Integreret med ABA / Stand alone anlæg | Er ABDL-anlægget integreret i ABA-anlægget? Note: Hvis ABDL-anlægget er integreret foretages ikke yderligere kontrol (markeres som OK). Note: Hvis ABDL-anlægget er et stand-alone anlæg foretages nedenstående kontroller (markeres som IR). | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / IR
ABDL.3 | Korrekt lukning af dobbeltdøre | Er der for dobbeltdøre monteret styreskinne eller dørvælger beregnet til lukning med ABDL-anlæg i forhold til forsinket lukning af det ene dørblad og iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.4 | Placering af centraludstyr | Er centraludstyret placeret som fast lokalt betjeningspanel i nærheden af den betjente enhed og er dette synligt eller udført med markering for placering? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.5 | Tilslutning af elinstallation | Er centraludstyret tilsluttet den faste elinstallation og sikret mod utilsigtet afbrydelse? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.6 | Valg og placering af detektorer | Er der anvendt detektorer med optisk detektering, som er godkendt, jf. DS/EN 54 serien, og er disse placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.7 | Testtryk | Er der monteret tryk til brug for lukning og kontrol af lukkefunktionen, og er det placeret og udformet iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.8 | Skiltning | Er der opsat skiltning for dørlukningstryk og iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.9 | Prøvning | Der udføres en test af, om anlægget virker og lukkefunktionen af døren fungerer korrekt. Virker anlægget og lukkefunktionen korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
ABDL.A
ABDL.B
ABDL.C
ABDL.D
ABDL.E

## BTÆT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Brandtætning af installationsgennemføringer |  |  | BTÆT
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_BTÆT
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Brandtætning af installationsgennemføringer
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | FALSE
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
BTÆT.1 | Klassifikation af brandtætningsløsningerne | Er brandtætningsløsningerne udført med den korrekte brandklassifikation tilsvarende den bygningsdel, som brandtætningen er udført i? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.2 | Brandtætningsløsning godkendt med installation og bygningsdel | Er det anvendte brandtætningsprodukterne godkendt til den aktuelle installationsgennemføring og den bygningsdel brandtætningen er udført i? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.3 | Udført iht. montagevejledning. | Er brandtætningen håndværksmæssigt udført iht. producentens montagevejledning og projekteret løsning? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.4 | Udførelse af brandtætning ved ventilationskanaler | Er brandtætningen omkring ventilationskanal/brandspjæld udført korrekt og jf. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
BTÆT.5 | Brandtætningsmærkat | Er der monteret brandtætningsmærkat, hvor påkrævet, og angivet korrekte informationer? Stemmer klassifikationen angivet på brandtætningsmærkatet overens med den krævede klassifikation for bygningsdelen? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
BTÆT.A
BTÆT.B
BTÆT.C
BTÆT.D
BTÆT.E

## RØR
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG |  |  | Rør- og kabelinstallationer |  |  | RØR
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! | Dokument ID: | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA-U_RØR
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand: | Rør- og kabelinstallationer
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Kontroltype: | Uafhængig kontrol
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ | Kontrolniveau: | Stikprøve kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 | Kontrolomfang: | 0
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | Tredjepartskontrol: | #N/A
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
Almene kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30
RØR.1 | Rør med korrekt brandklassifikation | Er rør udført med den angivne brandklassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
RØR.2 | Kabler med korrekt brandklassifikation | Er kabler udført med den angivne brandklassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
Særlige kontrolpunkter
RØR.A
RØR.B
RØR.C
RØR.D
RØR.E

## SV_KRAP-eks.
BRANDTEKNISK KONTROLRAPPORT FOR UDFØRELSE AF BRANDSIKRINGSTILTAG | [17 empty] | Slangevinder |  |  |  |  | SV
Projekt: |  | 25001 - Hotel X | [15 empty] | Kontrolrapport ID: |  |  | 25001_M06_C10_KRAP-U_SV
Projektadresse: |  | Genvej 22, 9999 X-købing | [15 empty] | Kontrolgenstand: |  |  | Slangevinder
Matrikel nr.: |  | 214 cc, X-købing markjorder | [15 empty] | Aktør/firma: |  |  | Firma XX, installationsfirma
(Ansvarlig for kontrol)
Referencer til kontrolplan: | [6 empty] | Kontroltype: |  |  |  | Uafhængig kontrol | [6 empty] | Udførende (ansvarlig): |  |  | PO: Peter Olsen, Firma XX
Kontrolplan ID: |  | 25001_M06_C10_KPLA-U |  |  |  |  | Kontrolniveau: |  |  |  | Stikprøvekontrol | [6 empty] | (Kontrollant(er)) |  |  | CC: Claus Clausen, Firma XX
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | 2025-06-01 |  |  |  |  | Kontrolomfang: |  |  |  | 25% dog mindst 5 kontrolobjekter | [9 empty] | HK: Henrik Klausen, Firma XX
Version, kontrolplan: |  | 1 | [15 empty] | Bilag til kontrolrapport: |  |  | Rapport vedr. trykprøvning af slangevinder
Revisionsdato, kontrolplan: |  | - | [15 empty] | (Hvis relevant)
Udvalgte kontrolobjekter iht. niveau (kontrollant): |  |  | Almene kontrolpunkter: | [9 empty] | Særlige kontrolpunkter: |  |  |  |  | Kontrolresultater: (Udfyldes af Kontrollant(er)) |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
|  | Kontrolobjekt ID (identifikation ved fx nr., navn, plac., rum, modul) | SV.1 | SV.2 | SV.3 | SV.4 | SV.5 | SV.6 | SV.7 | SV.8 | SV.9 | SV.10 | SV.A | SV.B | SV.C | SV.D | SV.E | Dato for uafhængig kontrol | Initialer (kontrollant) | OK: Ingen konstaterede fejl/mangler (sæt X) | Bemærkninger ved fejl, mangler eller "IR" | Fejl/mangel udbedret dato/initialer udførende | Genkontrol dato/initialer kontrollant
Kontrolobjekt nr. | Kontrolobjekts placering: (Område/bygnings-afsnit/etage) |  | Placering af slangevinde | Afstand fra gulv | Brandmodstand ved indbyggede skabe | Materialer for rørføring | Evt. service afspærringsventil | Manuel brugs ventil | Automatventil | Trykprøvning | Kastelængde | Skiltning, instruks og kontrolmærkat
01 | Butiksafsnit, stueplan | VSV ved hovedindgang | [15 empty] | 2026-02-20 | CC | X | Ej manuel ventil | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
02 | Butiksafsnit, stueplan | VSV ved bagudgang | [15 empty] | 2026-02-20 | CC | X | Ej manuel ventil | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
03 | Hotelafsnit, 1. sal | VSV ved trappe A | [15 empty] | 2026-02-20 | CC |  | Skab defekt - påkørt? | 22-02-2026 / PO | OK. 05-05-2026 / CC | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
04 | Hotelafsnit, 1. sal | VSV ved trappe B | [15 empty] | 2026-02-20 | CC | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
05 | Hotelafsnit, 2. sal | VSV ved trappe A | EJ OK | OK | OK | OK | OK | IR | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | 2026-04-26 | HK |  | Slangevinde plac. for højt. Ej manuel ventil. | 30-04-2026 / PO | OK. 05-05-2026 / HK
06 | Hotelafsnit, 2. sal | VSV ved trappe B | [15 empty] | 2026-04-26 | HK | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
07 | P-kælder | VSV ved modul A/3 | [15 empty] | 2026-05-05 | HK | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
08 | P-kælder | VSV ved modul Y/17 | [15 empty] | 2026-05-05 | HK | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
09 | P-kælder | VSV ved modul D/13 | [15 empty] | 2026-05-05 | HK | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
10 | P-kælder | VSV ved modul K/23 | [15 empty] | 2026-05-05 | HK | X | bar: Almene kontrolpunkter: SV.1 to Almene kontrolpunkter: SV.10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
OK = kontrolpunktets godkendelseskriterie er opfyldt |  |  | Almene kontrolpunkter: SV.1: EJ OK = kontrolpunktets godkendelseskriterie er IKKE opfyldt | [5 empty] | IR = "ikke Relevant" = kontrolpunktet er ikke relevant for kontrolobjektet
Eksempel på Kontrolrapport